管式换热器常见的故障及处理方法
　　管式换热器是液压系统、润滑系统中重要的元件，在塑料机械、工程机械、矿山机械、汽车、钢铁、风电与航天等行业中被广泛运用。 睿佳冷却器根据多年的生产和服务经验，总结出管式换热器常见的故障及处理方法，希望对用户有所帮助。
 
　　一、两种介质互串(内漏) 
　　1 产生原因 
　　①换热管腐蚀穿孔、开裂。 
　　②换热管与管板胀口(焊口)裂开。 
　　③浮头式换热器浮头法兰密封漏。 
　　2 处理方法 
　　①更换或堵死漏的换热管。 
　　②换热管与管板重胀(补焊)或堵死。 
　　③紧固螺栓或更换密封垫片。
 
　　二、法兰处密封泄漏 
　　1 产生原因 
　　①垫圈承压不足、腐蚀、变质。 
　　②螺栓强度不足，松动或腐蚀。 
　　③法兰刚性不足与密封面缺陷。 
　　④法兰不平或错位，垫片质量不好。 
　　2 处理方法 
　　①紧固螺栓，更换垫片。 
　　②螺栓材质升级、紧固螺栓或更换螺栓。 
　　③更换法兰或处理缺陷。 
　　④重新组对或更换法兰，更换垫片。
 
　　三、传热效果差 
　　1 产生原因 
　　①换热管结垢。 
　　②水质不好、油污与微生物多。 
　　③隔板短路 
　　2 处理方法 
　　①化学清洗或射流清洗垢污。 
　　②加强过滤、净化介质，加强水质管理。 
　　③更换管箱垫片或更换隔板。
 
　　四、阻力降超过允许值 
　　1 产生原因 
　　壳内、管内外结垢 
　　2 处理方法 
　　用射流或化学清洗垢物
 
　　五、振动严重 
　　1 产生原因 
　　①因介质频率引起的共振。 
　　②外部管道振动引起的共振。 
　　2 处理方法 
　　①改变流速或改变管束固有频率。 
　　②加固管道，减小振动。
